## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Konkursu ofert
Załącznik nr 1 - Wykaz jednostek klimatyzacyjnych do montażu
lp | Lokalizacja jednostki wewnętrznej klimatyzatora, powierzchnia chłodzenia | typ jednostki wewnętrznej klimatyzatora | typ jednostki zewnętrznej klimatyzatora | Długość przyłacza zasilajacego elektrycznie | odległośc sieci jednostki zewnętrznej do wewnętrznej | Długość sieci skroplin
mb
1 | Parter, pomieszczenie nr 36 - izba przyjęć 13,4 m2 | jednostka klimatyzacyjna 1, ścienna multisplit, Q chł. nominalna = min. 2,1 kW, agregat nr 1, | Agregat zewnętrzny chłodniczy multisplit nr 1 Q chł. Nominalna = min. 11,2 kW, zasilanie elektryczne z szachtu SE-1/L. EER nie mniejszy niż 4,0 | 24 | 14.5 | 39.5
2 | Parter, pomieszczenie nr 35 - izba przyjęć 13,4 m2 | jednostka klimatyzacyjna 2, ścienna multisplit,Q chł. Nominalna = min. 2,1 kW, agregat nr 1, |  |  | 11.5
3 | I piętro, pomieszczenie nr 114 - pokój psychologa 21,1 m2 , | jednostka klimatyzacyjna 3, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = 3,5 kW, agregat nr 1, |  |  | 12.5
4 | I piętro, pomieszczenie nr 111A - pokój socjalny pracowników, 13,4 m2 | jednostka klimatyzacyjna 4, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = 2,1 kW, agregat nr 1, |  |  | 8.5
5 | I piętro, pomieszczenie nr 111A - pokój psychologa, 13,4 m2 | jednostka klimatyzacyjna 5, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = 2,1 kW, agregat nr 1, |  |  | 7.5
6 | I piętro, pomieszczenie nr 110 - pokój lekarski, 13,3 m2 | jednostka klimatyzacyjna 6, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = 2,1 kW, agregat nr 2, | Agregat zewnętrzny chłodniczy multisplit nr 2 Q chł. Nominalna = min. 11,2 kW, zasilanie elektryczne z szachtu SE-1/L. EER nie mniejszy niż 4,0 | 21 | 13.5 | 52
7 | I piętro, pomieszczenie nr 109A - pokój lekarski 13,4 m2 | jednostka klimatyzacyjna 7, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = 2,1 kW, agregat nr 2, |  |  | 12
8 | I piętro, pomieszczenie nr 109B - pokój lekarski,13,4 m2 | jednostka klimatyzacyjna 8, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = 2,1 kW, agregat nr 2, |  |  | 8.5
9 | I piętro, pomieszczenie nr 103C - rejestracja, 47,4 m2 | jednostka klimatyzacyjna 9, sufitowa multisplit, Q chł. Nominalna = min. 5,3 kW, agregat nr 2, |  |  | 12.5
10 | I piętro, pomieszczenie nr 108 - poczekalnia, 23,3 m2 | jednostka klimatyzacyjna 10, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 3,5 kW, agregat nr 2, |  |  | 13.5
11 | I piętro, pomieszczenie nr 107 - pokój zabiegowy 13,2 m2 | jednostka klimatyzacyjna 11, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 2,1 kW, agregat nr 3, | Agregat zewnętrzny chłodniczy multisplit nr 3 Q chł. Nominalna = min. 6,2 kW, zasilanie elektryczne z szachtu SE-0/L. EER nie mniejszy niż 4,29 | 19 | 7.5 | 27.5
12 | Parter, pomieszczenie nr 11 - pokój pielęgniarek 14,8 m2 | jednostka klimatyzacyjna 12, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 2,1 kW, agregat nr 3, |  |  | 4
13 | I piętro, pomieszczenie nr 12 - pokój zabiegowy, 21,8 m2 | jednostka klimatyzacyjna 13, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 3,5 kW, agregat nr 3, |  |  | 4
14 | Parter, pomieszczenie nr 43 - pokój psychologa, 12,3 m2 | jednostka klimatyzacyjna 14, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 2,1 kW, agregat nr 4, | Agregat zewnętrzny chłodniczy multisplit nr 4 Q chł. Nominalna = min. 11,2 kW, zasilanie elektryczne z szachtu SE-0/P. EER nie mniejszy niż 4,0 | 20.5 | 10 | 43
15 | Parter, pomieszczenie nr 42 - pokój zajęć terapeutycznych, 13,3 m2 | jednostka klimatyzacyjna 15, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 2,1 kW, agregat nr 4, |  |  | 6
16 | Parter, pomieszczenie nr 40 - pokój dziennego pobytu, 42,0 m2 , | jednostka klimatyzacyjna 16, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 6,6 kW, agregat nr 4, |  |  | 14
17 | I piętro, pomieszczenie nr 141 - sekretariat 12,3 m2 , | jednostka klimatyzacyjna 17, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 2,1 kW, agregat nr 4, |  |  | 9.5
18 | I piętro, pomieszczenie nr 140 - pokój pielęgniarki oddziałowej, 14,4 m2 , | jednostka klimatyzacyjna 18, ścienna multisplit, Q chł. Nominalna = min. 2,1 kW, agregat nr 4, |  |  | 17.5
1. Agregaty zewnętrzne zlokalizować na konstrukcji wsporczej, na elewacji zapewniajacej montaz agregatu w odległości co najmniej 30 cm od ściany konstrukcyjnej budynku.
2. Czynnik chłodniczy w instalacji klimatyzatorów - R 32 lub R 410 A
3. Wysokość pomieszczeń budynku H - 2,97 cm.
4. Odprowadzenie skroplin za pomocą pompki, przewodem PCV mocowanym do ściany na elewacji i sprowadzonym nad grunt w terenie.
5. Instalację czynnika chłodniczego wykonać z rur miedzianych chłodniczych izolowanych.
6. Klasa energetyczna jednostek klimatyzatorów w trybie chłodzenia min. A++/ grzanie A+
7. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca prowadzonych robót montażowych.
8. Każdy agregat chłodniczy zewnętrzny na oddzielnym obwodzie elektrycznym, zabezpieczony bezpiecznikiem i wyłącznikiem różnicowo-prądowym
9. Sterowanie jednostki wewnętrznej za pomocą pilota bezprzewodowego
10. Zakres pracy w trybie chłodzenia -10/+48C
11. Zakres grzania -18/+18C
12. Poziom ciśnienia akustycznego na najniższy/najwyższym biegu nie więcej niż: jednostka 2,1kW – 27/35 dB(A); jednostka 2,5kW – 27/36 dB(A); jednostka 3,5kW – 27/40 dB(A); jednostka 5,3kW – 36/41 27/40 dB(A); jednostka 6,6kW – 36/46 dB(A)
13. Komplet przegladów gwarancyjnych w cenie oferty
14. Okres gwarancji na urzadzenia i instalacje min. 5 lat.
15. Instalacje chłodnicze i elektryczne na ścianach w listwach instalacyjnych PCV
16. Jednostki wewnętrzne maja mieć mozliwośc ustawienie trybu pracy grzania lub chłodzenia. Wybrana funkcja trybu pracy dla wszystkich jednostek wewnetrznych, podłaczonych po jeden oddzielny agregat chłodniczy, regulowana będzie podczas okresowych przegladów gwarancyjnych, np. za pomocą zworek w jednostkach wewnętrznych lub innych blokad mechanicznych, a nie zmianą trybu pracy na pilocie.
17. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów serwisowych i prób szczelności niezbędnych do zgłoszenia do Centralnego Rejestru Operatorów