Załącznik nr 1 do SWZ

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………….

NIP ……………………………………………………………………………………………….

REGON ………………………………………………………………………………………...

Tel. …………………………………………….……….……………..…………………………

Adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję:

......................................................…………………………………………………...................

Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy ………………………………………………………………….

Osoba do kontaktów (imię i nazwisko) : .....................................................………

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewódzki  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na wymianę windy w zmywalni Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022

SKŁADAMY OFERTĘ za cenę:

brutto …................................... zł

(słownie złotych: .............................................),

podatek VAT ……..%, tj. …………………. zł

(słownie złotych: …………………………..)

netto: ……………………….. zł

(słownie złotych: …………………………..)

oraz oferujemy

okres gwarancji na roboty budowlano – instalacyjne wynoszący ……………… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag wraz z dopuszczeniem przez UDT do eksploatacji dźwigu

Oświadczamy, że oferujemy okres gwarancji na dźwig wynoszący 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag wraz z dopuszczeniem przez UDT do eksploatacji dźwigu

II. Oświadczenia Wykonawcy:

1. Zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikach do SWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1913).

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wymagany przez Zamawiającego w SWZ.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców* / z udziałem następujących podwykonawców*

| Lp. | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firmy (nazwa) podwykonawcy (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na dzień złożenia oferty) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- *Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:

........................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- *Oświadczamy, że niniejsza oferta:

- *nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- *zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SWZ i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

- *1 nazwa towaru lub robót, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: .........................................................

- *1 wartość towaru lub robót bez kwoty podatku VAT: ..................................

- Oświadczamy, że Wykonawca jest:

- mikroprzedsiębiorstwem*

- małym przedsiębiorstwem*

- średnim przedsiębiorstwem*

zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

- *Oświadczamy, że Wykonawca nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

14. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do wniesienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości  5% ceny oferty brutto.

15. Wadium w kwocie ....................  zł  zostało wniesione dnia ....................r.  w formie .......................................... (wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego).

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto bankowe Wykonawcy (należy podać): ……………………………………………………………………………………………………….…

Integralną część oferty stanowią:
1.................................................................................
2..................................................................................

*  niepotrzebne skreślić

¹ gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pkt 10) lit.a) i lit.b)

Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

................................................

................................................

……………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014, z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wymianę windy w zmywalni Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    Rozdziale VIII SWZ oraz Sekcji V Ogłoszenia o zamówieniu.

w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..………………………………………,

w następującym zakresie: ……………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wymianę windy w zmywalni Działu Żywienia

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę windy w zmywalni Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022, oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP,

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

są aktualne / nie są aktualne *

*  niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

Wymagane i oferowane parametry techniczne dźwigu  w zmywalni Działu Żywienia

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wymianę  windy w zmywalni Działu Żywienia  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022

Dźwig osobowo-towarowy zmywalnia Dział Żywienia  - 1 szt.

Wymianie podlega dźwig osobowo-towarowy  o numerze ID 3101001531, dźwig towarowo-osobowy typ MGE  producent Dźwigpol S.A. Mława  , numer fabryczny  52469, rok produkcji 1989

| Dźwig osobowo-towarowy zmywalnia Dział Żywienia - 1 szt. |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |
| producent |  |
| nr fabryczny |  |
| rok produkcji |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać TAK/NIE, podać zakres, parametr opisać) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Typ dźwigu | Osobowo- towarowy (szpitalny), elektryczny, z pełną regulacją prędkości bez reduktora, fabrycznie nowy rok produkcji min 2022 rok , przystosowany do przewozu towarów i żywności oraz osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). Oferowany dźwig musi spełniać: Przepisy i normy obowiązujące na terenie UE w zakresie dotyczącym dźwigów osobowo + towarowych szpitalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Udźwig | Zgodnie z PN-EN 81 udźwig min.1000 kg dostosowany do wielkości szybu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | 3,6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prędkość nominalna | Vn=0,5-1m/s, prędkość dojazdowa - łagodne starty i zatrzymania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ilość przystanków | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ilość dojść | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Napęd | linowy cierny z płynną regulacją prędkości, energooszczędny, bezreduktorowy, cichobieżny, silnik napędu zasilany U=400 V, zabezpieczony przed przegrzaniem, konstrukcja wsporcza zespołu napędowego wraz z kołem zdawczym, wymiana lin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wysokość nadszybia | 3,10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wysokość podszybia | 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rodzaj szybu i wymiary | betonowy 2200 x 2200 x 7900 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wymiar kabiny | Należy dostosować do istniejącego szybu oraz do przewożonych wózków transportowych o wymiarach 1750x750 wraz z jednoosobową obsługą, zgodnie z istniejącymi przepisami. Pudło kabiny wykonane zgodnie z normą PN-EN 81-71 ( dźwig odporny na wandalizm ). Konstrukcja pod kabiną odporna na wilgoć/wodę. Konstrukcja ram modułowa, bez połączeń spawanych, niewymagająca wykonywania badań nieniszczących spoin podczas przeglądów specjalnych. Materiały konstrukcyjne (stal) grubości min. 4mm, posiadające poświadczenie wyprodukowania na terenie Unii Europejskiej. Malowanie warstwowe natryskowe z zewnętrzną powłoką antykorozyjną. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wymiar wewnętrzny kabiny | Należy dostosować do istniejącego szybu oraz do przewożonych wózków transportowych o wymiarach 1750x750 wraz z jednoosobową obsługą, zgodnie z istniejącymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabina przelotowa | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Panel dyspozycji w kabinie | Kaseta dyspozycji w kabinie - ilość dostosowana do istniejących przepisów - Przystosowana dla osób niepełnosprawnych z alfabetem Braille”a, ze stali nierdzewnej wraz z piętrowskazywaczem cyfrowym duże litery plus strzałki kierunku jazdy -wykonanie tzw. „antywandal", sygnalizacja przeciążenia kabiny akustyczna i świetlna, przycisk „ALARM”, umieszczone na wysokości dostosowanej do obsługi przez osobę na wózku inwalidzkim. Gong sygnalizujący dojazd do przystanku docelowego, stacyjka blokady drzwi, stacyjka jazdy ekspresowej Kaseta wezwań - 3 szt. Przystosowana dla osób niepełnosprawnych z alfabetem Braille”a, ze stali nierdzewnej - wykonanie tzw. „antywandal", Na poszczególnych przystankach umieszczone na wysokości dostosowanej do obsługi przez osobę na wózku inwalidzkim. Piętrowskazywacz duże litery o wysokości minimum 5 cm. Wizualizacja kierunku jazdy, położenia kabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Monitoring | Stały podgląd wnętrza kabiny za pomocą systemu wizualizacji, zainstalowany w pomieszczeniu Centralnego Systemu Nadzoru (kamera IP + instalacja + okablowanie) – odległość około 50 m do szafy RACK kuchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Gong | Na kabinie 2 – tonowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Informacja głosowa w kabinie | TAK (nagrania do uzgodnienia) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Telefoniczny system łączności w przypadku awarii dźwigu | Łączność głosowa do Centralnego Systemu Nadzoru w Pawilonie B. Komunikacja z kabiną dwukierunkowa – odległość około 250 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Drzwi kabinowe | wymiana z zespołem napędowym drzwi kabinowych min. podwójnych - 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rodzaj drzwi | automatyczne, rozsuwane, min. podwójne, centralne, regulowane falownikowo. Napęd drzwi - stopień ochrony min. IP 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wykończenie drzwi | Obłożone blachą stalą nierdzewną austenityczną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wymiar drzwi (w świetle) | Należy dostosować do istniejącego szybu oraz do przewożonych wózków transportowych o wymiarach 1750x750 wraz z jednoosobową obsługą, zgodnie z istniejącymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Skrzydła | Blacha nierdzewna austenityczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Progi | Aluminiowe wzmocnione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drzwi szybowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rodzaj drzwi | Podwójne przelotowe wychylne 2-skrzydłowe ręczne drzwi, klasa odporności ogniowej EI 30 – 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wykończenie drzwi | Obłożone blachą stalą nierdzewną austenityczną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wymiar drzwi (w świetle) | Należy dostosować do istniejącego szybu oraz do przewożonych wózków transportowych o wymiarach 1750x750 wraz z jednoosobową obsługą, zgodnie z istniejącymi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykończenie kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ściana boczna prawa | wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ściana boczna lewa | wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sufit antywandal | wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | lustro | Zgodnie z aktualnymi przepisami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Poręcze boczne | Tak, typowe okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej o parametrach określonych odpowiednimi przepisami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Położenie poręczy | Na bocznych ścianach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Wentylator | Tak, w suficie uruchamiany automatycznie, zapewniający odpowiednią wymianę powietrza w kabinie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Oświetlenie energooszczędne, typu led | Pośrednie, górne, wpuszczone w sufit kabiny, antywandal, wykonane ze stali nierdzewnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Oświetlenie awaryjne | Tak min. 2 godz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Podłoga | Blacha ryflowana austenityczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Odbojnice ochronne na wszystkich ścianach kabiny | na wysokości do uzgodnienia z Zamawiającym zabezpieczające ściany kabiny przed obijaniem przez wózki transportowe wymiarach 1750x750 i podnóżki wózków inwalidzkich typowe wykonane z blachy nierdzewnej austenitycznej. Odboje poziome na 4 wysokościach i pionowe chroniące część przyciskową panelu dyspozycji. Ochronne odboje najazdowe nie powinny zmniejszać światła szerokości otwarcia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Zabezpieczenie wejścia do kabiny | Kurtyna świetlna zamontowana na drzwiach kabinowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Przyciski w kasetach | Okrągłe, kwadratowe lub owalne, z podświetleniem na krawędziach, stal nierdzewna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Wyświetlacz cyfrowy | Tak, usytuowany w panelu dyspozycji, wysokość cyfr minimum 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Mikroprocesorowe | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem i spaleniem silnika | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Zbiorczość góra – dół | TAK dźwig z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych z informacją wizualną umieszczoną w CSN o usytuowaniu pobytu dźwigu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku braku napięcia | TAK – z własnego źródła zasilania, które zapewnia Wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pamięć ostatnich usterek dźwigu | TAK – sterownik wyposażony w wyświetlacz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Funkcjonowanie dźwigu w przypadku pożaru | Zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi przy stałym zasilaniu z budynku i własnego źródła zasilania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Opcja blokady zamykania drzwi z panelu dyspozycji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Tablica wstępna i jazd rewizyjnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasety wezwań na przystankach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Wyświetlacz cyfrowy na każdym przystanku (piętrowskazywacze) | TAK, wskazuje pozycję kabiny w szybie, duże litery o wysokości min. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Przyciski ze stali nierdzewnej | TAK, podświetlane po obwodzie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Wymiana ogranicznika prędkości | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Wymiana prowadników kabinowych i przeciwwagi | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Wymiana kabli sterowniczych na płaskie | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomieszczenie maszynowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Usytuowanie | Istniejąca, górna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Roboty budowlane | wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymianą drzwi szybowych oraz innych elementów (np. kaset, wyświetlaczy) na wszystkich kondygnacjach, malowanie szybu windowego, montaż oprawy awaryjnej Aw z akumulatorem 3h w maszynowni dźwigu, wymiana oświetlenia w szybie windowym i maszynowni dźwigu wraz ze sterowaniem, prowadnice, itp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Protokólarne przekazanie elementów zdemontowanego dźwigu wraz z wyposażeniem oraz przetransportowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora | TAK (Magazyn Szpitala) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy na dźwig licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego (po uzyskaniu decyzji na eksploatację przez UDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie ewentualnych usterek nie może przekraczać 3 godzin, w przypadku „ człowiek w windzie” do 20 min. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 2 dni robocze | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Każda naprawa trwająca dłużej niż 2 dni robocze, powoduje przedłużenie gwarancji o czas przestoju, pod warunkiem całkowitego wyłączenia urządzenia z eksploatacji. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego – min. 5 osób | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Zapewnienie przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Bieżąca konserwacja będzie prowadzona przez autoryzowaną przez Wykonawcę firmę w okresie gwarancji | TAK na koszt wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Wykonawca zapewni części zamienne przez okres min 8 lat licząc od daty odbioru urządzenia przez UDT | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Montaż będą wykonywać osoby posiadające upoważnienia (uprawnienia) producenta (wytwórcy) do montażu dźwigu. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Obowiązkiem instalującego dźwig jest przeprowadzenie oceny zgodności CE dźwigu przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Wykonanie niezbędnych pomiarów + protokół z pomiarów | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | # Urządzenie dźwigowe – po modernizacji musi spełniać wymagania stawiane przez działająca w obiektach instalację Sygnalizacji Pożaru SAP. Po wystąpieniu alarmu pożaru na skutek sygnału z w/w instalacji, winda musi zjechać na poziom parteru i po otwarciu drzwi powinna pozostać zablokowana do czasu odwołania alarmu pożaru i zaniku sygnału z instalacji SSP. Montaż czujki pożarowej w maszynowni dźwigu oraz w szybie, montaż modułu FDCIO222 Moduł 4 wejścia / 4 wyjścia (4A / 250VAC), wykonanie nowej pętli około 100m do istniejącej centrali SSP wraz z jej programowaniem | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Otwieranie i zamykanie drzwi z przycisku zlokalizowanego na kondygnacji przy windzie na zewnątrz oraz w kabinie windy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SWZ

Wytyczne gwarancyjne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wymianę windy w zmywalni Działu Żywienia  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022

Firma / Nazwa Wykonawcy

..............................…..............................................................................................................................

udziela Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży - 60 miesięcznej gwarancji na zamontowany dźwig osobowy:

nazwa ................….....................................................................................................,*

producent .....................................…...........................................................................*

nr fabryczny .................................…...........................................................................* .

Wykonawca zobowiązuje się dokonać napraw dźwigu lub wymienić urządzenie na nowe, wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz koszty niezbędnych przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji.

OKRES I WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag wraz z dopuszczeniem przez UDT do eksploatacji dźwigu

2. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią i czasem naprawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych, polegających na usunięciu stwierdzonych wad lub usterek, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia przez zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4. W przypadku, gdy ten termin naprawy przypada na dni wolne od pracy, użytkownik jest zobowiązany umożliwić serwisowi wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni, (przy czym wykonawca potwierdzi termin przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas użytkownik powiadomi o tym pisemnie wykonawcę i naprawa będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym.

5. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki /awarii i przywrócenie pełnej sprawności dźwigu. Zgłoszenia będą dokonywane w następującym trybie: telefonicznie na nr ….............................................* w dni robocze w godzinach .................,*. Termin naprawy w  ww. trybie liczy się od chwili dokonania zgłoszenia, faxem na nr ..................................,* mailem ..................................….........* przez cały tydzień, czynny 24 godziny na dobę. Jeżeli takie zgłoszenie zostanie dokonane w dniu wolnym od pracy wówczas termin naprawy liczy się od początku pierwszego dnia roboczego użytkownika od godziny 7.00.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń, podzespołów, wszystkich mechanizmów dźwigu, aparatury zasilającej, zespołów napędowych, drzwi kabinowych, drzwi przystankowych z zasilaczami i napędem, lin-pasów, kabli zasilających, oraz pozostałych elementów dźwigu - na nowe w przypadku wystąpienia powtarzających się trzech kolejnych awarii czy występujących usterek.

7. Dodatkowo w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonywania bieżącej konserwacji dźwigu, która obejmuje:

a) utrzymanie dźwigu w ciągłym ruchu przez 24 h na dobę z wyłączeniem postojów niezbędnych dla wykonywania czynności konserwacyjno - naprawczych,

b) przystąpienia do usuwania wszelkich usterek, awarii i innych nieprawidłowości w pracy urządzeń dźwigowych całodobowo w czasie nie dłuższym niż 3 godz. od momentu ich zgłoszenia  przez 7 dni w tygodniu,

c) podjęcie czynności uwolnienia ludzi z dźwigu w ciągu 20 minut od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.

2) wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami producenta dźwigów, nie rzadziej niż 1 raz na rok,

3) współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w toku eksploatacji dźwigu, w szczególności poprzez składanie wymaganych powiadomień w celu dokonywania przeglądów okresowych i doraźnych oraz uczestnictwo w czynnościach prowadzonych przez ten organ w miejscu zamontowania dźwigu.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązuje się do ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów wszystkich napraw lub wymian elementów dźwigu, które mogą nastąpić ze względu na zużycie eksploatacyjne.

...................................                                                                            .....................................

WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY

* - należy wypełnić

Załącznik nr 6 do SWZ

..............................................

nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wymianę windy w zmywalni Działu Żywienia  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykazujemy następujące dostawy:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy (w PLN) | Daty wykonania dostawy | Podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Do Wykazu dostaw należy dołączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

Załącznik nr 7 do SWZ

..............................................

nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wymianę windy w zmywalni Działu Żywienia  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/62/2022

WYKAZ OSÓB

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych wykazujemy niżej wymienione osoby skierowane do realizacji zamówienia oraz oświadczamy, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podstawa do dysponowania osobą * | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

* umowa o pracę, umowa – zlecenie, inne (wpisać jakie)

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.