## Załacznik nr 3
…................................. Nazwa i adres Wykonawcy
Załącznik nr 3 do Konkursu ofert - FORMULARZ CENOWY klimatyzatorów - PO ZMIANIE
Składając ofertę w Konkursie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/8/2022 OFERUJEMY:
Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym
lp | miejsce montażu/oddział/nazwa zadania | Powierzchnia pomieszczenia (m2) | typ klimatyzatora, wymagana moc chłodnicza klimatyzatora [kW] | Montaż jednostki zewnętrznej | Sposób zasilania, orientacyjna długość przyłącza zasilającego elektrycznie (m) | Orientacyjna odległość sieci jednostki zewnętrznej od wewnętrznej ( m) | Orientacyjna długość sieci skroplin i lokalizacja (m) | wymagana klasa energetyczna chłodzenia / wymagany czynnik chłodniczy | oferowana moc chłodnicza klimatyzatora [kW] - wypełnia Wykonawca | marka i model klimatyzatora i agregatu - wypełnia Wykonawca | rok produkcji - wypełnia Wykonawca | Cena netto dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzator + agregat [kpl] - [PLN] - wypełnia Wykonawca | VAT [%] - wypełnia Wykonawca | Cena brutto dostawy, montażu i uruchomienia kompletu - klimatyzator + agregat [kpl] - [PLN]- wypełnia Wykonawca
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Pracownia Hemodynamiki, pracownia angiografii I piętro, pawilon B - Agregat zewnętrzny do jednostki kanałowej NEVO 5,3 kW N50Wm posiadanej przez szpital + instalacje + kratki wyciągowe (3szt.) i nawiewne (3szt.), pompka skroplin | 30 | Agregat zewnętrzny nowy do jednostki kanałowej NEVO 5,3kW N50Wm posiadanej przez szpital, zabudowa urządzeń wraz z instalacjami i uruchomieniem + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 10-15 - rozdzielnia elektryczna w pracowni, nowe zabezpieczenie i zasilanie | 15 | 15 / na elewację | A++ / R32
2 | Gabinet socjalny przy pracowni hemodynamiki, I piętro, pawilon B, pok. 173B, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 12 | SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
3 | Oddział Chirurgiczny, III piętro, pok. 342-ordynator, sala nr 8(352), pawilon A, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT-2 kpl., agregaty zewnętrzne z jednostkami wewnętrznymi | 18 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa - pok. 342 | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
|  | 18 | SPLIT 2-2,6 kW sala nr 8 (352) + pompka + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 20 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie | 8 | 8 + pompka na elewację | A++ / R32
4 | Poradnia Chirurgiczna, parter, pok. 5 (lekarski), pawilon D, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 21 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
5 | Oddział Ortopedyczno-Urazowy, IV piętro, pok. 458 (socjalny), pawilon A, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 17 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
6 | Oddział Kardiologiczny, V piętro, sala 545 (4 os.), 547 (3 os.), 551 (4 os.), 553 (3 os.), Gab. Ordynatora, pawilon A, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów typu SPLIT-5 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 28 | SPLIT 3,5-4,0 kW + pompka + filtr hepa - sala 545 | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 20 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
|  | 25 | SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa - sala 547 | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
|  | 28 | SPLIT 3,5-4,0 kW + pompka + filtr hepa - sala 551 | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 20 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
|  | 25 | SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa - sala 553 | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
|  | 20 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa - gab. odynatora | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
7 | SOR, Pediatryczna Izba Przyjęć, pokój 33, 1 piętro, pawilon C, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT- 1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 16 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
8 | Rejestracja ogólna (ortopedia, chirurgia, urologia, okulistyka, preluksacyjna), parter, Pawilon D, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 62 | SPLIT 6,5-7,0 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 15 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
9 | Poradnia Leczenia Zeza, parter, pok. 24, pawilon D, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 15 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
10 | Sekcja Magazynów, pom. biurowe, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 28 | SPLIT 3,5-4,0 kW+pompka + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 15 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
11 | Apteka Szpitalna, pomieszczenie leków termolabilnych, parter, pawilon B, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 18 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
12 | Parter przy Poradni Okulistycznej, wnęka przy pokoju 26, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 48 | SPLIT 3,5-4,0 kW + pompka + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 15 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie | 10 | 10 + pompka na elewację | A++ / R32
13 | I piętro przy Poradni Dermatologicznej, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 16 | SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 15 - szacht elektryczny, nowe zabezpieczenie i zasilanie | 10 | 10 + pompka na elewację | A++ / R32
14 | Gabinet lekarzy hemodynamistów, V piętro, pok. 503, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 12 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min.25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
15 | Pomieszczenie UPS, pawilon A, piwnica, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT-1 kpl., agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną | 30 | SPLIT 5,0-6,0 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - istniejąca rozdzielnia i zabezpieczenie | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
16 | Oddział Chirurgiczny, pok. 343 – gabinet lekarski, sala nr 344 – chemia 1 dniowa ambulatoryjna, III piętro, pawilon A - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 2 kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną, | 20 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa - pok. 343 | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min.25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
|  | 15 | SPLIT 2-2,6 kW sala nr 344 + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
17 | Oddział Urologiczny, pok. 339 – gabinet lekarski, III piętro, pawilon A – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1 kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną, | 20 | SPLIT 2-2,6 kW sala nr 339 + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
18 | Sekcja Remontowo-Budowlana, pom. 13 – techniczno-biurowe, budynek warsztatów – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1 kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną, | 20 | SPLIT 2-2,6 kW + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 3 | 3 / na elewację | A++ / R32
19 | Oddział Noworodków i Wcześniaków, pok. 259 - gabinet lekarski – dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora typu SPLIT – 1 kpl. – agregat zewnętrzny z jednostką wewnętrzną, | 15 | SPLIT 2-2,6 kW + pompka + filtr hepa | agregat na ścianie zewnętrznej elewacji ( odległość montażu od sciany elewacji) min. 25 cm | 6 - gniazdo elektryczne | 6 | 6 / na elewację | A++ / R32
WARTOŚĆ NETTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA
WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEGO ZAMÓWIENIA