##### SZPITAL  WOJEWÓDZKI

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

- DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

- NIP  718-16-89-321  REGON   450665024

- tel. 86 47 33 268      fax 86 47 33 210

- e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl                 www.szpital-lomza.pl

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ZT-SZP-226/02/6/2019  	                      		               	                  12.04.2019 r.

KONKURS OFERT

na

Świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej 
dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

TERMIN SKŁADANIA  OFERT: 18 kwiecień 2019 r. godz. 14.00

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy -- zamówienie  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I.  Opis Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania ich awarii, na wezwanie w ramach całodobowego serwisu, w budynkach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża.

Opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1, na który składa się:

2.1 Wykaz urządzeń podlegających przeglądom i konserwacji

2.2 Wykaz czynności  przeglądów i konserwacji

II. Opis warunków udziału w  postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

- posiada aktualne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, instalację 
i obsługę izotopowych czujek dymu wydane na podstawie § 4 Prawa atomowego 
i przedłoży je wraz z ofertą,

- posiada kwalifikacje do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych,  urządzeń firmy SIEMENS Cerberus FC 724, ABT-Venas, iSWAY , Mercor, POLON ALFA Bydgoszcz z centralami pożarowymi TELSAP 2000 i TELSAP 2100 będących przedmiotem usługi.

- posiada świadectwo kwalifikacyjne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych 
i elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (eksploatacyjne E) wynikające 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.z 2013r.,Nr 89, poz. 828 z póź. zm.) urządzeń pracujących przy napięciu do 1kV i przedłoży je wraz z ofertą,

- posiada doświadczenie w świadczeniu usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej i potwierdzi to składając wraz z ofertą wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie

Z Wykazu usług powinno wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) usługę dotyczącą konserwacji, serwisu technicznego urządzeń  i instalacji:  minimum SSP i  DSO  przez okres 1  (jednego) roku  na łączną kwotę brutto minimum: 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100).

Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert.

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i potwierdzi to składając wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert,

Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

III.   CZAS TRWANIA  ZAMÓWIENIA.

Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.

2.Oryginały ww. dokumentów Wykonawca składa w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża: od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.05.

3. Do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia upoważnieni są:

– Jan Orłowski, tel. 86 47 33 214 w godz. 8.00 – 15.00;

- Kazimierz Maćkowiak tel. 86 47 33 301 w godz. 8.00 – 15.00;

- Andrzej Kamiński tel. 86 47 33 606 w godz. 8.00 – 15.00;

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej 
dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/6/2019”

2. Ofertę należy złożyć  w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: 18.04.2019 r. do godz. 14.00.

Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.05. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.

VI.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty  ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT*).

2. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

* Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

4. Cenę wyrażoną w złotych polskich należy podać w formularzu ofertowym cyfrowo i słownie.

VII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE  SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA | MAX ILOŚĆ PKT |
| --- | --- | --- |
| CENA | 100 % | 100 PKT |

gdzie:

1% = 1 pkt

W kryterium CENA maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

oferowana cena brutto oferty badanej

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia 
o konkursie ofert

VII. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu ofert oraz powiadomi Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i została wybrana w niniejszym Konkursie ofert – o  miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Informacje dotyczące niniejszego Konkursu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys. euro” oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Wykaz usług

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy

podpisała

Z up.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

dr n. o zdr. Joanna Chilińska

Załącznik nr 1

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i wynikających z nich prac czynności konserwacyjnych urządzeń i systemów przeciwpożarowych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży oraz usuwaniu awarii, na wezwanie Zamawiającego w ramach całodobowego serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami, to jest :

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.),

- Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja,

- Normy PN-EN 60849 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze,

- Normy PN-EN 54-16 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 16 - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Centrale,

- Normy PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła,

- ramowych wymagań organizacyjno – technicznych KGPSP dot. uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) PSP sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych Systemu Sygnalizacji Pożarowej z obiektem komendy PSP lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP,

- wytycznych producentów urządzeń będących przedmiotem zamówienia  Określony w pkt. 1 zakres obejmuje urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej wykazane w pkt. 2.1. Usługa winna zapewnić utrzymanie przedmiotowych urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej w ciągłej sprawności technicznej. Przeglądy i konserwacje muszą być dokonywane zgodnie  z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, a także z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producentów urządzeń i materiałów, instrukcjami i zaleceniami wytwórców lub dostawców, przepisami BHP, p.poż. oraz  PN-EN.

- Wykaz czynności związanych z przeglądami i konserwacją  wraz z podaniem czasokresów ich wykonywania przedstawiono w pkt. 2.2. – 2.10

2. Wykaz urządzeń przeciwpożarowych i systemów ochrony przeciwpożarowej podlegających przeglądom i konserwacji z określeniem zakresu i terminów wykonania

2.1. Zestawienie urządzeń i systemów przeciwpożarowych podlegających przeglądom i konserwacji wg poniższych   tabel:

TABELA 1     System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

| LP | NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIO – 31A – 2 DIO – 36 ( * ) |  | DOR - 30 |  | TUP - 35 |  | ROP - 30 |  | ROP – 30H | ROP – 3AD | G – 3AD | IZW - 1 | ADC - 1 | ELS - 1 | OP 720 | FDME 221 | FDS 221-R | FDCIO 222 |
| 1. | Mag. Intendencki |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pralnia |  |  | 30 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Warsztat |  |  | 46 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zwierzętarnia |  |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kotłownia |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mag. mat. łatw. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Bl. „ D ” | 119 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 3 | 3 | 2 |
| 8. | Anatomia Patologiczna | 19 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bl. „ B ” | 145 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 80 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
| 10. | Bl. „ B ” – Kuchnia | 98 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 11 | 101 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bl. „ C ” | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bl. „ A ” –parter | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Bl. „ A ” – III p. | 74 ( * ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 45 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |
| 14. | Bl. „ A ” – piwnica + IV p. | 117 ( * ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 47 | 31 | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Bl. „ A „ - V p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Bl. „ A ” – VI p. | 71 ( * ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 45 | 15 | 7 |  |  |  |  |  |
| 17. | Bl. „ A ” – VII p. | 70 ( * ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 44 | 13 | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 | Bl. „ E ” – piwn. + part. + I p. + II p. + hole III-VII + VIII Masz. | 42 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 20 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Bl. „ H ” | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 134 | 20 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | 922 |  | 102 |  | 5 |  | 43 |  | 14 | 43 | 538 | 151 | 63 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 |

TABELA 2     System Sygnalizacji Pożaru

| LP | NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROP FDME221 | Czujki OOH 740 |  | Czujki OP 720 | Czujki OH 720 | Sygn. akust. FDS 221-R | Mod. zamyk. kl. odcin. FDCIO 222 |
| 1. | Centrala 4 bl. „B”, „A”, „H” | 11 | 128 |  | 168 | 2 |  |  |
| 2. | Centrala 7 bl. „B”, „A”, „D” | 15 | - |  | 168 | - | 2 |  |
| 3. | Centrala 8 bl. „E”, windy, bl. „B” apteka | 28 | - |  | 201 | - | 21 | 1 |
| 4. | Centrala 9 bl. „C” SOR | 12 | 44 |  | 55 | - |  |  |
| 5. | „C” II p. Bl. Porod. Położn. | 7 |  |  | 66 |  | 4 |  |
|  | ### RAZEM | 73 | 183 |  | 658 | 2 | 27 | 1 |

TABELA 3      Dźwiękowy System Ostrzegawczy

| LP | NAZWA OBIEKTU | ## ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ABT-V2000 | ABT-V200MWM | ABT-V200PZG + EVCE128Q | ABT-V200MS | ABT-V210RM | ABT-WB-RM200 | ABT-V2000JK | ABT-V200IMK2 | ABT-V200MWES | ABT-V2064WM | ABT-V2122WM | ABT-V200MWW | ABT-V2000RZ | ABT-V200Z | ABT-V2000JZ | MCR-SWSM6 | ABT-V200SAP | RACK 42U |
| 1. | Pawilon A | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 365 | 2 | 1 |
| 2. | Pawilon B Apteka Szpit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| 3. | Pawilon C I p. SOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
|  | ### RAZEM | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 365 | 2 | 1 |

TABELA 4     Drzwi pożarowe wraz z samozamykaczami elektrycznymi

| LP | NAZWA OBIEKTU | ## ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH DRZWI POŻAROWYCH |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wraz z samozamykaczami elektrycznymi (drzwi EI 30, EI 60) | RAZEM |
| 1. | Pawilon A | 50 | 50 |
| 2. | Pawilon B | 33 | 33 |
| 3. | Pawilon C | 0 | 0 |
| 4. | Pawilon D | 13 | 13 |
| 5. | Pawilon E | 16 | 16 |
| 6. | Pawilon F | 0 | 0 |
| 7. | Pawilon G | 0 | 0 |
| 8. | Pawilon H | 12 | 12 |
|  | ### RAZEM | 124 | 124 |

TABELA 5   Przeciwpożarowe klapy odcinające

| LP | NAZWA OBIEKTU | ## ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH KLAP POŻAROWYCH obsługiwanych przez centralę Siemens |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klapa odcinająca FID z siłownikiem | Klapa pożarowa z wyzwalaczem termicznym | RAZEM |
| 1. | Pawilon A I piętro strona lewa | 8 |  | 8 |
| 2 | Pawilon A II piętro strona prawa | 8 |  | 8 |
| 3 | Pawilon A II piętro strona lewa | 5 |  | 5 |
| 4 | Pawilon A piwnice wentylator niw strona lewa | 29 |  | 29 |
| 5 | Pawilon B piwnice strona lewa | 31 | 4 | 31 |
|  | ### RAZEM | 81 | 4 | 85 |

TABELA 6     Samoczynne urządzenia oddymiające (klapy i okna dymowe)

| LP | NAZWA OBIEKTU | ## ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH okien dymowych, klap dymowych wraz z instalacją oddymiania obsługiwane przez centralę Telsap-2000: 4 i Telsap-2100 :1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okna dymowe | Klapy dymowe | RAZEM |
| 1 | Pawilon D B | 5 3 | 1 | 5 4 |
| 2. | Pawilon H | 2 | 2 | 4 |
|  | ### RAZEM | 7 5 | 2 3 | 9 8 |

TABELA  7   Urządzenie Transmisji Alarmów Pożarowych (UTA)  – właściwość Wykonawcy/Operatora

| LP | NAZWA OBIEKTU | ## ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pawilon B | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | 1 |  |  |  |  |  |  |

TABELA  8   Urządzenie Zapobiegające Zadymieniu klatek schodowych, szybów windowych i

przedsionków oraz Urządzenie Zabezpieczające przed zadymieniem korytarzy w pawilonie A i E

| LP | NAZWA OBIEKTU | ## ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | iSWAY – FC 2.31 – FC – C | iSWAY – FC 1.20 – FC | Venture Industries HCTT – 4 – 8 – 900 A | Venture Industries HCTT – 4 – 8 – 1000 A | CTVT – 6 - 630 | Mercor Omega 2100 | P.poż. kl. odc. do syst. went. poż. |
| 1. | Pawilon A | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 88 |
|  | ### RAZEM | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 88 |

TABELA  9   Urządzenie Sygnalizująco-odcinające dopływ gazu (Aktywny Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

„GAZEX”) w Kotłowni  Szpitala

| LP | NAZWA OBIEKTU | ## ILOŚĆ ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ / PODZESPOŁÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Detektor gazu w obud. p.wyb. z modułem sensor. | Moduł alarm. steruj. pracą systemu MD-4Z | Pełnoprzelotowy klapowy zawór odcinający | Sygnalizator optyczno-akustyczny |
| 1. | Kotłownia | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  | ### RAZEM | 4 | 1 | 1 | 1 |

2.2. Prowadzenie  bieżącego monitoringu pożarowego pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Łomży, a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej wszystkich urządzeń monitoringu pożarowego.

Przegląd co najmniej  raz w roku.

2.3.   Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy  został wykonany w  oparciu o urządzenia systemu ABT-Venas. Wszelkie czynności związane ze zmianą konfiguracji, demontażem czy montażem urządzeń, prace serwisowe mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie świadectwo wydane przez producenta urządzenia i uprawnienia do wykonywania prac serwisowych urządzeń pracujących przy napięciu do 1kV.

Czynności przed przystąpieniem do konserwacji systemu DSO.

1. Procedury wstępne przed przystąpieniem do testowania systemu:

- Ustalić z administratorem obiektu termin przeprowadzenia konserwacji instalacji DSO,

- Poinformować administratora obiektu o:

- czynnościach i zakresie przeprowadzanych prac,

- niedogodnościach dla użytkowników obiektu mogących wystąpić w trakcie przeglądu DSO.

2.Procedury w trakcie przystąpienia do testowania systemu:

- Powiadomić administratora obiektu o przystąpieniu do testowania systemu DSO,

- Powiadomić administratora i obsługę (np. ochronę) obiektu o możliwości występowania komunikatów alarmowych i ostrzegawczych, niedogodnościach wynikających z testowania systemu,

- Powiadomić centrum monitoringu CSP o możliwości wystąpienia zdalnej transmisji sygnałów alarmowych lub uszkodzeń.

Przeglądy co najmniej  2 razy w roku

Przegląd półroczny:

Czynności:

1. Przeprowadź wywiad z użytkownikami sytemu DSO odnośnie uwag do pracy systemu na obiekcie.

2. Sprawdź zapisy w książce eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli systemu.

3. Przejrzyj i zapoznaj się z dokumentacją systemu DSO.

4. Przejrzyj stan elementów w szafie rack systemu (zwrócić ć uwagę na temperaturę, korozję, wilgotność, czystość itp.) .

5. Sprawdź stan złączy, zamocowań i połączeń kablowych między poszczególnymi urządzeniami DSO.

6. Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń urządzeń w szafie rack.

8. Sprawdź, czy działają wszystkie lampki, diody, wskaźniki.

9. Wykonaj test akumulatorów. Naciśnij przycisk „stanu baterii” i sprawdź czy wskaźnik prawidłowo zaświeci w kolorze zielonym.

10. Sprawdź, stan bezpieczników sieciowych i bateryjnych.

11. Sprawdź, stan złączy i przyłączenia uziemienia ochronnego.

12. Sprawdź, akumulatory pod względem korozji i wentylacji.

13. Sprawdź, prawidłowe działanie ładowarki akumulatorów.

14. Odłącz zasilanie podstawowe i sprawdź poprawną pracę systemu na zasilaniu bateryjnym:

- sprawdź czy system realizuje poprawnie wszystkie funkcje związane z nadawaniem komunikatów alarmowych odtwarzanych z pamięci,

- sprawdź, czy przez mikrofon strażaka można nadawać komunikaty głosowe do poszczególnych stref,

- sprawdź, czy system wyłączył oboczne komercyjne źródła dźwięku podłączone do szafy DSO - które nie biorą bezpośredniego udziału w akcji alarmowania,

- sprawdź, czy system sygnalizuje awarię zasilania podstawowego,

15. Sprawdź, czy informacja o awarii DSO przekazywana jest do centralki SSP i czy te połączenie jest parametrycznie nadzorowane przez centralkę SSP.

16. Sprawdź, czy algorytm sterowania komunikatami alarmowymi DSO przez centralkę SSP jest realizowany zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym dla budynku,

17. Sprawdź, czy brak zasilania na module MCR-V200 SSP powoduje zmianę stanu na przekaźniku odpowiadającym za przesłanie informacji o awarii DSO do centralki SSP.

18. Sprawdź, czy komunikat słowny nadawany do deklarowanej na mikrofonie strażaka strefy nagłośnienia rzeczywiście jest słyszalny w danej strefie nagłośnienia (należy przetestować dla wszystkich stref nagłośnienia).

19. Sprawdź, czy na mikrofonie strażaka właściwie działa przełącznik „CPU OFF” – przełącznik funkcji omijania obwodu procesora.

20. Odtwórz komunikaty alarmowe nagrane na karcie pamięci w wybranej strefie nagłośnienia celem potwierdzenia jakości i zrozumienia odtwarzanego komunikatu (należy sprawdzić wszystkie komunikaty nagrane w pamięci).

21. Sprawdź, czy połączenia pomiędzy SSP a DSO są nadzorowane.

22. Sprawdź, czy w momencie przejęcia alarmu system DSO przerywa realizację jakichkolwiek funkcji nie związanych z ostrzeganiem.

23. Sprawdź, czy w momencie przejęcia alarmu system DSO odłącza systemy oboczne.

24. Sprawdź, czy po włączeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) źródła zasilania system jest zdolny do rozgłaszania w ciągu max 10s.

25. Sprawdź, czy system jest zdolny do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednego lub kilku obszarów jednocześnie, zgodnie z przyjętym sposobem alarmowania.

26. Sprawdź, czy uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza powoduje przełączenie na wzmacniacz rezerwowy i czy w strefie zasilanej z wzmacniacza rezerwowego słychać nadawany komunikat.

27. Sprawdź, czy system poprawnie wykrywa i sygnalizuje wystąpienie awarii linii głośnikowej (zwarcie, rozwarcie, doziemienie linii głośnikowej).

28. Sprawdź, czy sygnalizacja uszkodzeń w systemie następuje w czasie nie dłuższym niż 100s.

29. Raz na pół roku  należy sprawdzić i potwierdzić prawidłowe działanie głośników na obszarze 50% powierzchni obiektu ( w ciągu roku należy sprawdzić 100%); próbę należy przeprowadzić poprzez wyemitowanie przez testowane linie głośnikowe dowolnego sygnału (np. muzyki z CD, przy użyciu mikrofonu lub nagranego wcześniej komunikatu lub dźwięku testowego) oraz sprawdzenie czy wszystkie głośniki na danej linii poprawnie emitują sygnał testowy. Podczas powyższego testu należy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji wymagające zmian w rozmieszczeniu głośników lub zmiany ich ilości oraz poprawności eksploatacji elementów systemu (ewentualne zabrudzenia, zamalowania lub uszkodzenia mechaniczne głośników).

30. Sprawdź, czy sygnalizacja nadawania rożnych komunikatów do stref nagłośnienia jest prawidłowo sygnalizowana na mikrofonie strażaka.

31.Spawdź, stan wentylatorów.

32.Sprawdź, stan napięć zasilających na wszystkich wejściach i wyjściach jednostki zarządzającej zasilaniem.

33. Odłącz zasilanie rezerwowe. Zmierz i zanotuj napięcie na zaciskach od strony baterii i od strony ładowarki.

34. Sprawdź poprawne działanie wskaźników kart kontroli linii głośnikowych.

Czynności z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

1.. Za pomocą oprogramowania komputerowego sprawdzić:

- historię zdarzeń,

- czas zegara systemowego,

2.  Za pomocą oprogramowania diagnostycznego sprawdzić:

- mikrofony,

- układ zasilania,

- jednostkę zarządzającą systemem „Menadżer Systemu”,

- płyty zapowiedzi głosowej PZG,

- jednostki kontroli linii głośnikowych,

- magistralę systemową,

- magistralę audio,

- obwody kontroli linii głośnikowych,

- obwody kontroli wzmacniacza audio,

- wzmacniacze audio.

Przegląd roczny:

Obowiązują wszystkie czynności serwisowe jak dla przeglądu półrocznego . Dodatkowo:

1. Przeprowadź wybiorczo w wybranych reprezentatywnych miejscach budynku testów poziomu ciśnienia akustycznego SPL celem weryfikacji, czy nie nastąpiły zmiany powodujące spadek powyższych parametrów poniżej wymaganych przez normę PN-EN 60849 wartości.

2. Sprawdź czy impedancja poszczególnych linii głośnikowych jest zgodna z danymi zawartymi w projekcie.

3. Sprawdź algorytm scenariusza nadawania komunikatów alarmowych przez system DSO poprzez wyzwalanie sterowań w centralce SSP wskutek pobudzania czujek pożarowych z poszczególnych stref na obiekcie.

4.Wyczyść, odkurz:

- szafę rack,

- urządzenia systemu w szafie rack (także poprzez zdjęcie obudów urządzeń i odkurzenie wewnętrznych układów elektronicznych),

- mikrofony.

5. Pomierz pojemność akumulatorów – jeżeli pojemność akumulatorów spadła poniżej 80% pojemności projektowanej dla systemu należy je bezwzględnie wymienić na nowe.

2.4.    System Sygnalizacji Pożarowej (SSP):

1) Okresowy przegląd i konserwacja systemu SSP [ raz na kwartał]:

a/ Centrala SSP

- kompleksowe sprawdzenie stanu działania centrali SSP,

- sprawdzenie poszczególnych linii dozorowych,

- sprawdzenie stanu podzespołów zainstalowanych w centrali SSP,

- zdatności centrali do prawidłowego sterowania i monitorowania wszystkich elementów współpracujących z systemem wykrywania pożaru,

b/ Pętle i linie dozorowe

- sprawdzenie działania czujników przez testowanie [zadymianie]; sprawdzenie zadziałania co najmniej jednej czujki w każdej grupie dozorowej,

- sprawdzenie prawidłowego wyświetlania komunikatów o pobudzonych elementach oraz emitowania sygnałów optycznych i akustycznych przez centralę,

- sprawdzenie stanu technicznego okablowania,

- sprawdzenie stanu połączeń przewodów w gniazdach czujek,

- sprawdzenie zamocowania czujek i gniazd do czujek,

- oczyszczenie z kurzu czujników i gniazd,

- sporządzenie wydruku z testów czujników,

- sprawdzenie stanu technicznego ROP-ów [ uzupełnianie szybek],

- sprawdzenie zamocowania ROP-ów,

- sprawdzenie stanu połączeń przewodów w ROP-ach,

- sprawdzenie działania ROP-ów,

- oczyszczenie z kurzu ROP-ów,

- sporządzenie wydruków z zadziałania ROP-ów,

c/  Sygnalizatory

- sprawdzenie zamocowania sygnalizatorów,

- sprawdzenie stanu połączeń przewodów [ dokręcenie styków],

- sprawdzenie działania sygnalizatorów,

- oczyszczenie z kurzu elementów optycznych i akustycznych sygnalizatorów;

2) Czynności przeglądowo-konserwacyjne wykonywane raz w roku:

a) Sprawdzanie działania wszystkich ostrzegaczy pożarowych:

- czujek dymu - imitatorem dymu,

- sprawdzenie każdej czujki na poprawność działania przez pobudzenie; dopuszcza się raz na kwartał przetestowanie kolejnych 25 % wszystkich czujek,

- czujek liniowych typ DOP - ustawienie czułości,

- wskaźników zadziałania  - przy wykonaniu czynności  wymienionych w pkt. 1(a-c),

- ręczne ostrzegacze pożaru - przez wciśnięcie przycisku,

- elementy adresowalne - w zależności od rodzaju czujki,

- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych w tym: papieru do drukarek oraz szybek bezpieczeństwa do ROP.

2.5.   DRZWI POŻAROWE wraz z samozamykaczami

Do czynności przeglądu i konserwacji wchodzą:

- sprawdzenie funkcjonowania drzwi,

- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,

- sprawdzenie powłoki lakierniczej,

- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.,

- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,

- regulacja samozamykaczy,

- przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,

- sprawdzenie  działania samozamykaczy z instalacją systemu SSP.

Wymagana częstotliwość okresowego przeglądu i konserwacji: minimum dwa razy w roku co 6 miesięcy

2.6.    KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ODCINAJĄCE  zainstalowane na instalacji wentylacji mechanicznej

Do czynności przeglądu i konserwacji wchodzą:

- regulacja elementów systemu,

- sprawdzenie współdziałania systemów SSP i klap,

- sprawdzenie otwierania się klap za pomocą czujki dymu: i. uruchomienie czujki (otwarcie klapy) ii. zamkniecie klapy,

- sprawdzenie otwierania się klap za pomocą czujnika temperatury: i. uruchomienie czujki (otwarcie klapy) ii. zamkniecie klapy,

- czynności kontrolne klap działających w systemie elektrycznym:

- otwarcie wszystkich klap,

- optyczne sprawdzenie wszystkich klap,

- sprawdzenie i ewentualne przesmarowanie mechanizmów,

- sprawdzenie mocowań.

Wymagana częstotliwość okresowego przeglądu i konserwacji: minimum dwa razy w roku co 6 miesięcy.

2.7.   SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE (Okna dymowe i  klapy dymowe)

Do czynności przeglądu i konserwacji wchodzą:

- sprawdzenie otwierania się klap za pomocą czujki dymu: i. uruchomienie czujki (otwarcie klapy) ii. zamkniecie klapy,

- optyczna kontrola urządzeń systemu i alarmowe uruchomienie ręczne klap,

- czynności kontrolne klap działających w systemie elektrycznym:

- otwarcie wszystkich klap,

- optyczne sprawdzenie wszystkich klap i. sprawdzenie i ewentualne przesmarowanie mechanizmów, ii. sprawdzenie mocowań,

- sprawdzenie działania centrali sterowniczej przy zamkniętych klapach w trybie testowym,

- ręczne uruchomienie z przycisku wentylacyjnego,

- ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego.

Wymagana częstotliwość okresowego przeglądu i konserwacji: minimum dwa razy w roku co 6 miesięcy.

2.8.   Urządzenie zapobiegające zadymieniu klatek schodowych, przedsionków, szybów wind oraz urządzenie zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) pawilonu A. System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – system różnicowania ciśnień.

System różnicowania ciśnień, łącznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkolwiek innym zastosowanym systemem alarmu pożarowego, mechanizm przełączający, wentylatory, układy zasilania energią urządzeń oraz uruchomiane automatycznie urządzenia wentylacyjne powinny być poddane regularnej konserwacji i procedurze badań funkcjonalnych.

Lista urządzeń i instalacji podlegających okresowej kontroli:

- Dla klatki schodowej K8, K9, K10  urządzenie iSWAY-FC 2.31-FC-C – szt. 3,

- Dla szybu dźwigu windy osobowej   urządzenie iSWAY-FC 1.20-FC – szt. 1,

- Dla napowietrzania klatek schodowych dobrano:

- wentylator napowietrzający Venture Industries HCTT-4-8-900 A – szt. 2,

- wentylator napowietrzający Venture Industries HCTT-4-8-1000 A – szt. 1,

- wentylator oddymiający CTVT-6-630 – szt. 4,

- Centrale Omega 2100, prod. Mercor szt. 3,

- Przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej szt. 88,

- Instalacje zasilające, sterownicze, automatyka.

Wykonanie próby całego systemu różnicowania ciśnień odbywa się przez przeprowadzenie  kolejno procedur prób odbiorczych (określonych w PN – jw.), tj.: różnicy ciśnień, różnicy ciśnień netto, prędkości powietrza, siły otwierającej drzwi oraz uruchomienia systemu.

- Różnica ciśnień.

Pierwsza próba odbiorcza powinna zostać przeprowadzona w celu określenia różnicy ciśnień wywołanej wiatrem i efektem kominowym przy włączonych wentylatorach różnicowania ciśnień.

Badanie powinno być przeprowadzone następująco:

- uruchomić system różnicowania ciśnień; pozwolić wentylatorom na pracę przez co najmniej 10 minut, aby doprowadzić do stabilizacji temperatur powietrza,

- b/ wyłączyć wentylatory systemu różnicowania ciśnień, pozostawiając wszystkie inne elementy w ich trybie pracy,

- zmierzyć różnicę ciśnień między przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu a odpowiednim pomieszczeniem użytkowym,

- zmierzyć różnicę między klatką schodową, w której będzie podwyższane ciśnienie, a odpowiednim pomieszczeniem użytkowym na co najmniej dwóch kondygnacjach.

Odczyty te powinny być wykonane przy użyciu kalibrowanego manometru z odpowiednimi połączeniami rurkowymi. Zmierzona różnica ciśnień odpowiadająca pierwszej próbie odbiorczej powinna odpowiadać minimalnym wartościom.

- Różnica ciśnień netto.

W ciągu 15 minut po spełnieniu wymagań j/w należy wykonać drugą próbę odbiorczą, polegającą na pomiarze różnicy ciśnień netto po obu stronach wszystkich drzwi oddzielających przestrzeń o podwyższonym ciśnieniu i przestrzeń o nie podwyższonym ciśnieniu od odpowiedniego pomieszczenia użytkowego na wszystkich kondygnacjach, przy działającym systemie różnicowania ciśnień. Zmiana w pomiarach między pierwszym, a drugim odczytem ciśnienia powinna być porównana z wymaganiami skuteczności działania określonymi dla projektowanych różnic ciśnień.

- Prędkość powietrza.

W trzeciej próbie odbiorczej należy zmierzyć prędkość powietrza przez otwarte drzwi oddzielające przestrzeń o podwyższonym ciśnieniu od przestrzeni o nie podwyższonym ciśnieniu, która powinna spełniać wymagania dla odpowiedniej klasy systemu.

Badanie powinno być przeprowadzone następująco:

- zmierzyć prędkość powietrza przy użyciu  kalibrowanego manometru,

- pomiar prędkości przepływu przez odpowiednie drzwi powinien być wykonany przy wszystkich pozostałych drzwiach otwartych lub zamkniętych, zgodnie z odpowiednią klasą systemu. Otwór drzwiowy powinien być wolny od przeszkód,

- w celu ustalenia dokładnej prędkości powietrza wykonać co najmniej 8 pomiarów, równomiernie rozmieszczonych w otworze drzwiowym. Obliczyć średnią arytmetyczną z tych pomiarów lub alternatywnie równomiernie przesuwać odpowiednie urządzenie pomiarowe w przekroju otwartych drzwi i zarejestrować średnią prędkość powietrza,

- kalibracja całego wyposażenia badawczego powinna być taka, aby pomiary miały dokładność ±5%.

- Siła otwierająca drzwi.

Czwarta próba odbiorcza powinna polegać na pomiarze siły potrzebnej do otwarcia drzwi w przypadku drzwi między przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu a przestrzenią o nie podwyższonym ciśnieniu. Siła do otwarcia poszczególnych drzwi powinna być zmierzona w sposób następujący:

- uruchomić system różnicowania ciśnień,

- przymocować koniec urządzenia do pomiaru siły (np. waga sprężynowa) do klamki drzwi, po stronie drzwi odpowiadającej kierunkowi otwierania,

- zwolnić wszelkie mechanizmy blokujące, w razie potrzeby przytrzymać w pozycji otwartej,

- pociągnąć za wolny koniec urządzenia do pomiaru siły, notując najwyższą wartość siły zmierzoną w trakcie otwierania drzwi.

Próby winny być wykonywane przez producenta systemu lub wykwalifikowany serwis z autoryzacją producenta systemu.

Wymagana częstotliwość okresowego przeglądu i konserwacji: nie rzadziej, niż raz w roku.

2.9.   Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej.

Urządzenie to, pod nazwą „Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej”, zastosowane jest w budynku Kotłowni, celem podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji i urządzeń gazowych (zasilanych gazem ziemnym), będących na jej wyposażeniu.

System składa się z:

- detektorów (4)  gazu w obudowie przeciwwybuchowej z modułem sensorycznym,

- modułu alarmowego, sterującego pracą systemu MD – 4.Z,

- pełnoprzelotowego klapowego zaworu odcinającego,

- sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne:

1) Części elektronicznej systemu (wszystkich detektorów, modułu i urządzenia ostrzegawczego) polega na okresowym wykonaniu:

Detektory:

- usunięciu kurzu z osłony ze spiekiem porowatym detektora, poprzez odkurzanie,

- kontroli działania systemu wg procedur instrukcji obsługi detektora.

Moduł alarmowy:

- oczyszczenia pokrywy modułu z kurzu,

- kontroli szczelności pokrywy przeźroczystej i przepustów dławicowych,

- sprawdzenia, czy zawór odcinający jest otwarty,

- testu systemu wg procedur instrukcji obsługi modułu alarmowego.

Wymagana częstotliwość okresowego przeglądu i konserwacji: nie rzadziej, niż co 3 miesiące.

Kontrolę okresową systemu należy także przeprowadzić każdorazowo, po wystąpieniu szczególnych warunków pracy systemu, tj.:

- dużego stężenia gazu, wysokiej lub bardzo niskiej temperatury, wysokiego okresowego zapylenia lub wzrostu wilgotności, i innych warunków, podanych w instrukcji obsługi modułu.

2) Zaworu odcinającego klapowego polega na okresowym wykonaniu:

- usunięcia nagromadzonego kurzu,

- kontroli poprawności działania zaworu, polegającej na przeprowadzeniu 2. prób zamknięcia zaworu, tj.:

◦ sygnałem wygenerowanym przez system (detektor, moduł sterujący) oraz,

◦ ręcznie za pomocą przycisku.

Wymagana częstotliwość okresowego przeglądu i konserwacji: nie rzadziej, niż 6 miesięcy.

2.10.    Automatyczne powiadamianie Państwowej Straży Pożarnej.

System umożliwia połączenie z JR-G PSP, za pośrednictwem urządzenia transmisji alarmów (UTA). Centrala umożliwia przesyłanie sygnałów alarmu ogólnego II stopnia, sygnałów alarmów z poszczególnych stref oraz sygnału ogólnego uszkodzenia systemu.

Nadajnik UTA przekazuje co najmniej:

- alarm pożarowy,

- awarię zbiorczą systemu SSP.

Wymagana częstotliwość okresowego przeglądu i konserwacji: nie rzadziej, niż raz w roku.

3. Wykonawca  zobowiązuje się do prowadzenia  dziennika   czynności  instalacyjnych, naprawczych, konserwacji,  który powinien być przechowywany przez użytkownika obiektu i przez firmę konserwującą.

Dziennik powinien zawierać min:

- daty i czasy wykorzystania systemu,

- szczegóły przeprowadzonych testów i rutynowych sprawdzianów,

- czas i data pojawienia się każdego błędu,

- szczegóły znalezionych błędów wraz z okolicznościami ich odkrycia (na przykład podczas rutynowej konserwacji,

- czynności podjęte w celu ich naprawienia i zaradzenia,

- data, czas i nazwisko osoby zarządzającej systemem,

- kontrasygnata osoby odpowiedzialnej, jeśli wystąpiły jakieś błędy lub zostały one zlikwidowane,

- potwierdzenie ze urządzenia są sprawne i funkcjonują  prawidłowo,

- wydruki raportów z poszczególnych central ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie,

- wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- wyniki prób i pomiarów,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- datę i czas zgłoszenia usterki,

- datę i czas przybycia serwisu,

- datę i czas usunięcia usterki.

4. Poza okresową konserwacją WYKONAWCA  poprzez swoje służby techniczne musi dokonywać bieżącego usuwania stwierdzonych awarii i usterek oraz dokonywać utylizacji czujek izotopowych.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego, w uzgodnionym terminie z Zamawiającym, szkolenia w zakresie obsługi systemów pożarowych nowo przyjętych pracowników szpitala.

Po zgłoszeniu telefonicznym przez Szpital o zaistnieniu zdarzenia służby techniczne WYKONAWCY  do  8 godzin powinny przystąpić do usunięcia usterki/naprawy.

Oferent zapewni  przez okres trwania umowy  utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem czasu na usunięcie awarii.

W terminie 7 dni przed przystąpieniem do wykonania pierwszego przeglądu Wykonawca przedstawi 
i uzgodni z Zamawiającym wzory protokołów z przeglądów okresowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny i dojazdu związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty. Koszty wymiany niesprawnych  części, urządzeń i materiałów (nie będących na gwarancji) będą rozliczane na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ofert cenowych Wykonawcy.  Koszt części zamiennych ponosi Zamawiający w oparciu o faktury przedstawione przez Wykonawcę, z tym, że przed zakupem takich części, Wykonawca ma obowiązek przedstawić ich koszt i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w tej sprawie. Brak takiej akceptacji pozwala Zamawiającemu na odmowę pokrycia kosztów części zamiennych. Wynagrodzenie z tytułu usługi serwisowej zostało uwzględnione w wynagrodzeniu z tytułu okresowych przeglądów. Koszty robocizny, dojazdu należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej.

Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza niniejszą umową na podstawie odrębnego zamówienia, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Koszty robocizny i dojazdu związane z naprawami awaryjnymi należy ująć w cenie konserwacji i obsługi serwisowej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu materiałów lub urządzeń  niezbędnych do wykonania napraw bieżących i awaryjnych u innego Dostawcy, jeżeli jego oferta będzie korzystniejsza.

Wykonawca w cenie oferty za wykonanie konserwacji i obsługi serwisowej, musi uwzględnić koszt dostawy, wymiany i uzupełniania na bieżąco, materiałów eksploatacyjnych np.: bezpieczników, wyłączników, smarów, olejów, środków czyszczących, śrub, nakrętek, izolacji, aerozoli testowych, szybek przycisków ROP, papieru do drukarek, taśm barwiących w drukarkach central p.poż.

Zakres prac obejmuje również instruktaż obsługi ww. systemów.

Wykonawca zobowiązany jest do naklejenia na urządzeniu stosownej nalepki z treścią informującą o dokonanym przeglądzie.

6. Wykonawca musi zastosować się do następujących wytycznych Zamawiającego, które będą wymagane po podpisaniu umowy:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji (jednak nie krótszej niż gwarancja producenta), na wszelkie dostarczone i zamontowane urządzenia, części i materiały w systemach i urządzeniach p.poż., będących przedmiotem umowy na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego. Termin gwarancji biegnie od daty ich zamontowania. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości,

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego całodobowego, a koszty robocizny związane z naprawami awaryjnymi muszą być ujęte w cenie oferty,

- Czas reakcji serwisu do  8 godzin Przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas, liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii,

- W przypadku braku reakcji serwisu po upływie 24 godzin od momentu zgłoszenia w formie  wymienionych w pkt. 6 c) środków komunikacji, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę,

- Wykonawca zobowiązany jest do  naprawy awarii systemów niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym, niż 48 godzin (liczonych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, drogą telefoniczną (w tym SMS), elektroniczną lub faksem) chyba, że dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 6 e) Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie naprawy, bez wyznaczanie dodatkowego terminu, osobie trzeciej. O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

- Koszt na rzecz osoby trzeciej, zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych w dni robocze w czasie pracy w godz. 7.00- 15.00, a wszelkie zakłócenia pracy systemów, awarie usunąć także poza czasem pracy. Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- po podpisaniu umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeprowadzania konserwacji i obsługi serwisowej,

- w protokole konserwacji i obsługi serwisowej muszą znajdować się następujące pozycje:

- imię i nazwisko serwisanta(ów),

- dokładny adres obiektu, na  którym przeprowadzono konserwację i obsługę serwisową,

- data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem,

- zakres przeprowadzonych prac,

- wykaz ewentualnych niesprawnych elementów instalacji z określeniem konieczności ich wymiany lub dokonania naprawy (o powyższym przed wymianą,  należy powiadomić przedstawicieli Zamawiającego i uzyskać ich akceptację.

Załącznik nr 2

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:  *

……………………………………………..………………………………………………………

Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………

REGON ………………………………………………………………………………………….…

NIP   ……………………………………………………………….………………….……………

Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………

FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….……………

internet http://......................................................…………………………………………………. 
e-mail: ......................................................…………………………………………………………

Osoba do kontaktów : .....................................................……………………………….…………

- Szpital  Wojewódzki

- im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- Al. Piłsudskiego 11

- 18 – 404 Łomża

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: 
ZT-SZP-226/02/6/2019, składamy niniejszą ofertę za cenę brutto: ................... zł (słownie:.......................................................... złotych), w tym podatek VAT % ............................, wartość netto: .................... zł (słownie: ………………………… złotych)

W tym :

| l.p | Nazwa urządzenia | Ilość przeglądów i konserwacji w okresie wykonywania zamówienia 12 m-cy | Cena jednostkowa NETTO przeglądów i konserwacji | Wartość netto za jeden przegląd i konserwację | Stawka podatku VAT | Cena BRUTTO za 1 przegląd i konserwację | Wartość brutto przeglądu i konserwacji w okresie wykonywania zamówienia 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3*4) | 6 | 7= (kol.5 + wartość % VAT kol.6) | 8=(3*7) |
| w tym : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dźwiękowy System Ostrzegawczy | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | System sygnalizacji pożaru | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drzwi pożarowe wraz z samozamykaczami | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klapy przeciwpożarowe odcinające | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Samoczynne urządzenia oddymiające ( okna dymowe i klapy dymowe) | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie zapobiegające zadymieniu klatek schodowych oraz urządzenie zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) pawilonu A. System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – system różnicowania ciśnień | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |
| II | Utylizacja czujek izotopowych | Przewidziano przez okres realizacji umowy 20 sztuk | Koszt utylizacji 1 sztuki czujki netto | Stawka podatku VAt | Wartość brutto utylizacji czujek izotopowych |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I + II (CENA OFERTY BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenia:

1.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi niniejszego konkursu ofert, przedmiotem i zakresem usług.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym Ogłoszeniu o konkursie (cena uwzględnia wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego). W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. l pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres  30 dni  od upływu terminu składania  ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy.
5. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, treścią ogłoszenia o konkursie i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o konkursie, 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w Ogłoszeniu o konkursie i umowie.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy sami.

7.* Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem następujących podwykonawców i wskazujemy części zamówienia przewidziane do wykonania  przez podwykonawcę:

| l.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza zrealizować z udziałem podwykonawców | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności  do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9.  Oświadczamy, że niniejsza oferta:

a)* nie  zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

b) * zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Integralną  częścią  oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:

1.................................................................................
2................................................................................
3................................................................................

……………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*   - niepotrzebne skreślić

W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę).

W przypadku nie wykreślenia lub nie wypełnienia pkt 9, Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa

………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Załącznik nr 3

Składając ofertę na świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/19/2018, przedstawiamy następujący WYKAZ  USŁUG

| Lp. | Rodzaj usług | Wartość usług brutto | Termin realizacji usług | Miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Dot. Konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu  w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/6/2019

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w konkursie ofert na świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/6/2019, oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o konkursie oraz wzorze umowy.

……………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

- Załącznik nr 5

- Projekt umowy

UMOWA

nr ….... / ZT-SZP-226/02/6/2019

zawarta w Łomży w dniu ...................................... pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000024716, 
NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a

.........................................................z siedzibą .................................................................., NIP………………, REGON ………………………., KRS ………………………………………

reprezentowanym przez :

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego Konkursu ofert na świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/6/2019

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i obejmuje świadczenie usługi przeglądów technicznych 
i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania ich awarii, na wezwanie w ramach całodobowego serwisu, w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

§ 1

- PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania ich awarii, na wezwanie w ramach całodobowego serwisu, 
w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych 
i systemów ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży oraz usuwaniu 
ich awarii, na wezwanie Zamawiającego w ramach całodobowego serwisu, tj.:

  - Systemu Sygnalizacji Pożarowej zwanego dalej SSP,

  - drzwi pożarowych wraz z samozamykaczami,

  - okien i klap dymowych,

  - klap przeciwpożarowych odcinających,

  - monitoringu pożarowego,

  - aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,

  - automatycznego powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej,

  - Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,

  - Urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych, przedsionków, szybów wind paw. A, E oraz urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) pawilonu A,

  - Utrzymanie w/wym. urządzeń i systemów w pełnej sprawności technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonywać  przeglądy i konserwację  urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, zgodnie z zakresem rzeczowym i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń i systemów przeciwpożarowych  w pełnej sprawności technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

- Wykaz okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych zawiera załącznik nr 2 do umowy.

- Obowiązki przewidziane w załączniku nr 2 do umowy, Wykonawca  zobowiązuje się wykonać w sposób nie zakłócający pracy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

§ 2

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonywanie przeglądów i konserwacji w celu utrzymania pełnej sprawności urządzeń objętych niniejszą umową,

- sporządzania protokołów po wykonaniu czynności konserwacyjnych zgodnie z orzeczeniem 
o sprawności urządzeń objętych umową,

- potwierdzanie faktu wykonania czynności konserwacyjnych przez użytkownika (kierownika CSN),

- potwierdzanie wszystkich prac stosownym wpisem w dzienniku czynności instalacyjnych, naprawczych, konserwacji,

- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP i p.poż.,

-  utylizacja  zdemontowanych izotopowych czujek dymu potwierdzona  protokołem przyjęcia do kasacji i protokołem kasacji,

- wykonywanie innych prac jak rozbudowa lub demontaż instalacji czy utylizacja zdemontowanych urządzeń  (w tym czujek izotopowych),  naprawy uszkodzeń instalacji 
i urządzeń powstałych w wyniku dewastacji lub zdarzeń losowych,  a także usunięcie usterek czy uszkodzeń urządzeń  stwierdzonych przez Wykonawcę  przy pierwszym przeglądzie,  wykonywane będą wyłącznie na podstawie odrębnego zlecenia płatnego za usługę wraz z materiałami, po uprzedniej szczegółowej wycenie Wykonawcy, zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- Niniejsza umowa  obejmuje swoim zakresem prace związane z przeprowadzaniem przez Wykonawcę  napraw i usuwaniem awarii.

- Naprawy oraz usuwanie awarii powstałych w wyniku uszkodzenia elementów lub podzespołów urządzeń odbywać się będą na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu oraz wartości prac koniecznych do wykonania w celu usunięcia awarii, według następujących zasad:

- Przed realizacją naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi koszt realizacji naprawy; kosztorys powinien być sporządzony w rozbiciu na części i usługę;

- Wszelkie koszty związane z usługą serwisową, w tym koszty części zmiennych wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, ponosi Wykonawca. Pozostałe koszty części zamiennych ponosi Zamawiający w oparciu o faktury przedstawione przez Wykonawcę, z tym, że przed zakupem takich części, Wykonawca ma obowiązek przedstawić ich koszt i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w tej sprawie. Brak takiej akceptacji pozwala Zamawiającemu na odmowę pokrycia kosztów części zamiennych. Wynagrodzenie z tytułu usługi serwisowej zostało uwzględnione w wynagrodzeniu z tytułu okresowych przeglądów;

- W przypadku, gdy Wykonawca, bez istotnego powodu, nie podejmie wykonania określonej usługi lub wstrzyma wykonywanie usług, Zamawiający ma prawo, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji usługi, zaangażować wykonawcę zastępczego. W takim wypadku Wykonawca pokryje koszty takiego wykonawcy zastępczego. W przypadkach niecierpiących zwłoki, Zamawiający ma prawo do zaangażowania wykonawcy zastępczego bez uprzedniego wzywania Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do potrącenia kosztów wykonawcy zastępczego z najbliższego wynagrodzenia Zamawiającego;

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji należytego wykonania usług. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na części zamienne zamontowane w ramach świadczenia usług o terminie równym terminowi gwarancji udzielonej przez producenta takich części zamiennych;

- Każdy zakup części zamiennych i materiałów użytych do napraw będzie wymagał zgody Zamawiającego;

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie napraw z materiałów otrzymanych od Zamawiającego;

- Wykonawca  jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie, telefonicznie (tel. ………..…..) Zamawiającego o konieczności wykonania napraw nieobjętych zakresem konserwacji.

- Zamawiający o każdej awarii instalacji, będących przedmiotem umowy powiadomi Wykonawcę telefonicznie pod nr ............................................... czynny całą dobę ...............................
W przypadku zmian numeru telefonu Wykonawca niezwłocznie poda nowy numer telefonu  Zamawiającemu.

- Wykonawca  zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do wykonania zleconych napraw bądź usunięcia awarii, jednak nie później niż do 8 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach np. samoczynnego uruchomienia czujki i braku możliwości wyłączenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia awarii na podstawie zgłoszenia telefonicznego kierownika CSN  lub dyżurnego CSN.

- Przeprowadzenie kontroli sprawności instalacji objętej umową może się odbywać w obecności Wykonawcy, który zobowiązany jest przyjechać na żądanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie celem sprawdzenia instalacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia - dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy 
 - umowy lub umów ubezpieczenia w zakresie:

- odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- odpowiedzialności zawodowej Wykonawcy  w zakresie nienależytego wykonania robót usługi, 
jak i ewentualnych błędów popełnionych przez Wykonawcę w toku realizacji prac,

- odpowiedzialności za straty i zniszczenia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zdarzeń losowych.

10. Wykonawca jest zobowiązany opłacić składki z tytułu zawarcia wskazanych w ust. 9 umów ubezpieczenia za cały okres obowiązywania umowy i przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania umowy dowody posiadania ubezpieczeń w powyższym zakresie oraz opłacenia składek.

11. Jeżeli Wykonawca, wbrew określonemu w ust. 9  i 10 obowiązkowi nie zawrze umów ubezpieczenia lub nie będzie ich kontynuował, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem 
lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu zawartej umowy.

12. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnych uprawnień do realizacji przedmiotu umowy.

13. W przypadku wykonywania prac modernizacyjnych w obiektach szpitala Wykonawca jest zobowiązany do udziału w pracach demontażowych i zabezpieczających system SSP w zakresie niezbędnym do umożliwienia wykonawcy prac modernizacyjnych demontażu urządzeń SSP z pomieszczeń  objętych modernizacją,  poprzez zablokowanie lub odłączenie instalacji  SSP w modernizowanej części obiektu w uzgodnionym terminie.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do;

- zapewnienia dostępu pomieszczeń i urządzeń, których konserwacja i przeglądy stanowi przedmiot umowy,

- udzielania Wykonawcy informacji koniecznych do prawidłowego wykonania prac objętych umową.

§ 4

TERMIN OBOWIĄZYWANIA

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zwarcia umowy.

§ 5

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie przekroczy kwoty ………. zł brutto (słownie: ...................................... złotych),  w tym podatek VAT …. %, tj………….. zł netto  (słownie: ...................................... złotych) – zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

- Płatność będzie następowała kwartalnie (raz na 3 miesiące) w wysokości ……… zł brutto (słownie: ...................................... złotych),  w tym podatek VAT …. %, tj………….. zł netto  (słownie: ...................................... złotych) na podstawie potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu wykonanej usługi 
i wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
na rachunek bankowy  Wykonawcy: nr ………………………………………

- Materiały użyte do prowadzenia napraw, awarii będą rozliczane na podstawie aktualnych cenników producentów tych materiałów – bez kosztów zakupu, a w przypadku materiałów niedostępnych w sprzedaży (elementy systemu Telsap) na podstawie indywidualnej wyceny Wykonawcy materiałów i urządzeń serwisowych z posiadanych zapasów magazynowych.

- Rodzaj i koszt pozostałych użytych materiałów i usług innych niż wykorzystane 
do przeglądów i  konserwacji każdorazowo będzie uzgadniany z  Zamawiającym w tym :

- naprawy wymagające specjalistycznej kalibracji lub usługi naprawy przez producenta uszkodzonego urządzenia wraz z kosztami wysyłki na podstawie kopii faktury za naprawę lub kalibrację,

- utylizacja zdemontowanych jonizacyjnych czujek dymu na podstawie aktualnego cennika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku.

- Zamawiający dokona  zapłaty za wykonane  naprawy i usunięte awarie wyłącznie  za materiały  i usługi użyte do ich wykonania, wymienione w ust. 3, 4  - bez kosztów robocizny Wykonawcy i innych kosztów  z tym związanych.

- Warunkiem realizacji obowiązków określonych w § 3 ust. 3 i 4 jest przedstawienie wyceny 
i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.

- Podstawą do zapłaty za wykonaną usługę będzie potwierdzony przez kierownika CSN  protokół z wykonania czynności konserwacyjnych i prawidłowo wystawiona faktura.

- Faktury z załączonymi protokołami wykonania czynności konserwacyjnych, naprawczych

potwierdzonymi przez kierownika CSN  należy przesyłać na adres: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, AL. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża.

9. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.  160)

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za cały okres obowiązywania przedmiotowej umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za cały okres obowiązywania przedmiotowej umowy;

- za nienależyte wykonanie usług i obowiązków określonych w umowie, stwierdzonych na podstawie przeprowadzonej kontroli w obecności przedstawiciela Wykonawcy, w wysokości 
5 % wartości umowy brutto. Zamawiający o swoich zastrzeżeniach poinformuje telefonicznie oraz wysyłając informację na email .......................... Wykonawcę, który jest zobowiązany do oddelegowania swojego przedstawiciela w terminie 4 dni. Brak przedstawiciela Wykonawcy  w powyższym terminie upoważnia Zamawiającego do sporządzenia jednostronnego protokołu kontroli wykonania czynności konserwacyjnych i naliczenia na tej podstawie kary umownej.

- w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia awarii w terminie określonym w § 2 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia kwartalnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy - za każdy przypadek udokumentowanego opóźnienia godzinnego w usunięciu awarii; brak dostępności na rynku części i materiałów do wykonania napraw powoduje odstąpienie Zamawiającego od naliczania kar. O fakcie braku dostępności materiałów i części Wykonawca niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego.

- za nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za cały okres obowiązywania przedmiotowej,

2. W przypadku, gdyby zastrzeżone kary nie pokryły szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.

6. Za opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia, Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych.

§ 7

GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi należytego wykonywania prac w okresie trwania umowy.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

a) (wykreślony)

b) (wykreślony)

c) wydania nakazu majątku Wykonawcy ,

d) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy lub zaniechanie jej realizacji w sposób przez siebie zawiniony,

e) 2- krotnego opóźnienia w realizacji usługi lub reklamacji przedmiotu umowy,

f) jednorazowego opóźnienia w wykonaniu usługi lub reklamacji wykonanej usługi – przekraczające 4 dni,

g) 2 – krotnej reklamacji jakości przedmiotu zamówienia,

h) innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa.

i) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji niniejszej umowy

- w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia podstaw odstąpienia.

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić w formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

§ 9

- ZMIANA UMOWY

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) za zgodą Zamawiającego -  zmiana  osób  realizujących przedmiot umowy określonych w złożonej ofercie w odniesieniu do podwykonawców oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie  przedmiotu zamówienia,

2)   zmiana obowiązującej stawki VAT, o procent +/-,

3) przerw w realizacji świadczenia usług powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; wszystkie przypadki przerw w realizacji świadczenia usług muszą być potwierdzone pisemnie,

4) wystąpienia zleceń dodatkowych (np. naprawa, usterka) zaakceptowanych przez Zamawiającego, jeżeli terminy lub zakres ich realizacji uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; wszystkie przypadki muszą być potwierdzone pisemnie,

5) zmian regulacji prawnych i wytycznych mających wpływ na realizację umowy,

6) zmian personelu Zamawiającego lub Wykonawcy ,

7) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych – dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

8) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

9) przedłużenia okresu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania całości kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy,

3. Strona występująca o istotną zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 10

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi / z udziałem podwykonawców* – zgodnie ze złożoną ofertą.

2. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich działania - prace jak za własne.

*niepotrzebne skreślić

§ 11

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W imieniu Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

………………………………. tel……………...w godz. 7.30 –15.05 w dni robocze.

2. W imieniu Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym  jest:

................................ ………........................….., tel. ……………............. w godz. 7.30 –15.05 w dni robocze.

3. Wszelkie zmiany składu osobowego i organizacji Wykonawcy przedstawionej w ofercie, wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej.

4. Zachowania formy pisemnej wymagają, w szczególności, następujące czynności prawne i faktyczne:

- zmiana umowy - pod rygorem nieważności,

- uzgodnienia dotyczące warunków realizacji niniejszej umowy - pod rygorem nieważności,

- zawiadomienia,

- korespondencja między stronami,

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy  rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może przenieść w jakikolwiek sposób praw do niniejszej umowy na osoby trzecie.

7. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i ogłoszeniem. Postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed  zapisami ogłoszenia i oferty.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  ustawy Kodeks cywilnego oraz  inne właściwe przepisy.

9. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz- Wykonawca

Zamawiający 									Wykonawca

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Wykaz osób realizujących umowę

Załącznik nr 3 do umowy

WYKAZ OSÓB REALIZAUJĄCYCH UMOWĘ

NR ……./ZT-SZP-226/02/6/2019 z dnia ……….………

| l.p. | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Zakres realizowanych usług | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, inne – podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

……………………, dnia …………………

(miejscowość, data)

…………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy